## 1-ИП ТС
Приложение 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 16 фвраля 2023 г. № 103/пр
Форма № 1-ИП ТС
Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ООО "Красноярская сетевая компания",
осуществляющего деятельность на территории мкр.Видный пос Элита
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО "Красноярская сетевая компания"
Местонахождение регулируемой организации | 660050, г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 1, стр.27
Сроки реализации инвестиционной программы | 2025 год
Лицо, ответственное за разработку инвестицинной программы | Степанова Оксана Сергеевна
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц | тел: 8(391) 255-74-84
Наименование исполнительного органа субъекта РФ или органа местного самоуправления, утверждающего инвестиционную программу | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
Местонахождение исполнительного органа субъекта РФ или органа местного самоуправления, утверждающего инвестиционную программу | 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Заводская, д. 14
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утверждающее инвестиционную программу | Сперанский Михаил Викторович
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц | тел: 8(391) 211-50-39
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, согласовывающего инвестиционную программу | Министерство тарифной политики Красноярского края
Местонахождение органа, согласовывающего инвестиционную программу | 660009, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 10
Должностное лицо, согласовывающее инвестиционную программу | Ананьев Александр Александрович
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел: 8(391)222-62-77
Наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу | Элитовский сельсовет Емельяновского района Красноярского края
Местонахождение органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу | 663011, Красноярский край, Емельяновский район, п.Элита, ул.Заводская, д.18
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласующее инвестиционную программу | Звягин Валерий Валентинович
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц | тел: 8(391) 332 94 35
Директор | ______________________ Усенков Д.Г.

## 2-ИП ТСн
Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 16 февраля 2023 г. № 103/пр
№ 2-ИП ТС
Инвестиционная программа
ООО "Красноярская сетевая компания"
(наименование регулируемой организации)
[24 empty] | 2025 |  |  | год
№ п/п | Наименование мероприятий |  | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположе ния объекта | Основные технические характеристики | [11 empty] | Год начала реализации |  | Год оконцания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | [9 empty] | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
[6 empty] | Наименование и значение показателя | [14 empty] | Плановые расходы |  |  |  | Профинансировано к 2025 году | Финансирование, |  |  |  | Остаток финансирования | Аморти- | Прибыль, | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП) | Экономия расходов |  | Расходы | Иные | Привле- | Бюджетные | Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)
[6 empty] | до реализации мероприятия | [5 empty] | после реализации мероприятия | [13 empty] | в т. ч. по годам |  |  |  |  | зация | направ- |  |  | (стр. 1.5 ФП) |  | на оплату | собствен- | ченные | средства по
[6 empty] | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, тонн | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, тонн |  |  |  | Всего: | в том числе: | [8 empty] | (стр. 1.1 | ленная на |  |  | в резуль- | связанную с сокраще- | лизинго- | ные сред- | средства | каждой системе
[6 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | [6 empty] | ПИР | СМР |  |  |  |  | N+1 | N+2 |  | ФП) | инвестиции |  |  | тате реа- | нием потерь в тепло- | вых плате- | ства | на возврат- | централизован-
[26 empty] | 2025 |  | 2026 | 2027 |  |  | (стр. 1.2 |  |  | лизации | вых сетях, сменой ви- | жей по | (стр. 2 ФП) | ной основе | ного теплоснаб-
[26 empty] | год |  | год | год |  |  | ФП) |  |  | меропри- | дов и (или) марки ос- | договору |  | (стр. 23 | жения с выделе-
[35 empty] | ятий инвес- | новного и (или) ре- | финансо- |  | ФП) | нием расходов
[35 empty] | тиционной | зервного топлива на | вой аренды |  |  | концедента на
[35 empty] | программы | источниках тепловой | (лизинга) |  |  | строительство,
[36 empty] | энергии, реализацией | (стр. 1.6 |  |  | модернизацию
[36 empty] | энергосервисного до- | ФП) |  |  | и (или) рекон-
[36 empty] | говора (контракта) в |  |  |  | струкцию объ-
[36 empty] | размере, определен- |  |  |  | екта концесси-
[36 empty] | ном по решению ре- |  |  |  | онного соглаше-
[36 empty] | гулируемой организа- |  |  |  | ния по каждой
[36 empty] | ции, плату за подклю- |  |  |  | системе центра-
[36 empty] | чение (технологичес- |  |  |  | лизованного те-
[36 empty] | кое присоединение) к |  |  |  | плоснабжения
[36 empty] | системам централизо- |  |  |  | при наличии
[36 empty] | ванного теплоснабже- |  |  |  | таких расходов
[36 empty] | ния (раздельно по каж- |  |  |  | (стр. 4 ФП)
дой системе, если ре-
гулируемая организа-
ция эксплуатирует нес-
колько таких систем)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 8 |  | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |  | 10.4 | 10.5 |  | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1 | Разработка проектной документации на модернизацию водоподготовительной установки. Приобретение и монтаж оборудования водоподготовительной установки в котельной "Видный". |  |  | Котельная | п. Элита, ул. Широкая,1 | [12 empty] | 2025 |  | 2025 | 1027.957 | 180.0001 | 847.9569 |  |  | 1027.957 |  |  |  |  | 205.806 | 822.151
Всего по группе 3 | [20 empty] | 1027.957 | 180.0001 | 847.9569 |  |  | 1027.957 |  |  |  |  | 205.806 | 822.151
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1 | Модернизация золоулавливающего оборудования в количестве 2 шт. котельной "Видный" для снижения негативного воздействия на окружающую среду. |  |  | Котельная | п. Элита, ул. Широкая,1 | [5 empty] | 17.9981 | [5 empty] | 14.9984 | 2025 |  | 2025 | 625.07 |  | 625.07 |  |  | 625.07 |  |  |  |  | 625.07
4.1.2
Всего по группе 4 | [20 empty] | 625.07 | 0 | 625.07 |  |  | 625.07 |  |  |  |  | 625.07 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере
теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры
6.1.1
6.1.2
Всего по группе 6
ИТОГО по программе | [20 empty] | 1653.027 | 180.0001 | 1473.0269 |  |  | 1653.027 |  |  |  |  | 830.876 | 822.151
|  | Директор | [16 empty] | Д.Г.Усенков

## сет график
3
Укрупненный сетевой график выполнения мероприятий инвестиционной программы и ввода объекта в эксплуатацию ООО "Красноярская сетевая компания" (наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения)
№ п/п | Наименование муниципального образования | Адрес реализации мероприятия (расположение объекта) | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Начало реализации проекта |  | Проектно-изыскательские работы |  | Приобретение материалов и оборудования |  | Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы |  | Ввод в эксплуатацию (вывод из эксплуатации)
[5 empty] | начало (дата*) | окончание (дата*) | начало (дата*) | окончание (дата*) | начало (дата*) | окончание (дата*) | начало (дата*) | окончание (дата*) | начало (дата*) | окончание (дата*)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1 | Емельяновский район | п. Элита, ул. Широкая,1 | Котельная "Видный" | Разработка проектной документации на модернизацию водоподготовительной установки. Приобретение и монтаж оборудования водоподготовительной установки в котельной "Видный". | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2025-09-15
Всего по группе 3.
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1 | Емельяновский район | п. Элита, ул. Широкая,1 | Котельная "Видный" | Модернизация золоулавливающего оборудования в количестве 2 шт. котельной "Видный" для снижения негативного воздействия на окружающую среду. | 2025-03-01 | 2025-09-01 |  |  | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2025-09-15
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5.
ИТОГО по программе
| Директор |  |  |  | Д.Г. Усенков
*дата в формате дд.мм.гггг

## 3-ИП ТС
Приложение 3
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 16 февраля 2023 г. № 103/пр
Форма № 3-ИП ТС
Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации
мероприятий инвестиционной программы
ООО "Красноярская сетевая компания"
в сфере теплоснабжения на 2025 год
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения 2023 год | Текущее значения | Плановые значения
в том числе по годам реализации
[5 empty] | 2025 год | 2025 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3
1.1 | Котельная | кВтч/м3 |  |  |  |  | 103.31
2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0.2381 | 0.22944 | 0.22837 | 0.22944
т.у.т./м3
2.1 | Котельная | тут/Гкал |  |  |  |  | 0.2041
3 | Объем присодиняемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч |  |  |  | 0
3.1 | Котельная | Гкал/ч |  |  |  |  | 4897.3393
4 | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 39.2516 | 46.8016 | 54.3516 |  |  | В целом по котельной
4.1 | в том числе процент износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 39.2516 | 46.8016 | 61.6376
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 2594.1 | 2537.7 | 2534.88 | 2537.7 |  | 3866
|  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 67.1004 | 65.6415 | 65.5685 | 26.1111 |  | должен уменьшиться
5.1 | Котельная | Гкал в год |  |  |  |  | 1596.97
|  | % полезного отпуска тепловой энергии |  |  |  |  | 50.26
6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 2781.3 | 2780.74 | 2780.74 | 2780.74 | 0
куб.м для пара
7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствиис подпунктом «ж» пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410 | Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, тонн | 17.9981 | 17.9981 | 14.9984
|  | Снижение негативного воздействия на окружающую среду, % |  |  | 16.6667 | 0.1 | 65.8848
| Директор |  |  |  | Усенков Д.Г. | Усенков Д.Г.

## 4 ИП-ТС
Приложение 4
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 16 фвраля 2023 г. № 103/пр
Форма № 4-ИП ТС
Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного
теплоснабжения ООО "Красноярская сетевая компания"
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения) |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)
|  | Текущее значение | Плановые значения | Текущее значение | Плановые значения | Текущее значение | Плановые значения | Текущее значение | Плановые значения | Текущее значение | Плановые значения
|  |  | 2025 |  | 2025 |  | 2025 |  | 2025 |  | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Котельная "Видный", Красноярский край, Емельяновский район, п. Элита, ул. Широкая, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22944 | 0.22837 | 1.584 | 1.5495 | 0 | 0
Примечание:
1. | Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения, эксплуатируемых ООО "Красноярская сетевая компания" до и после реализации инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2025 год останутся без изменений.
Директор | [7 empty] | Д.Г. Усенков
[8 empty] | 2537.7 | 2534.88 | Гкал

## 5 ИП-ТС
Приложение 5
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 16 фвраля 2023 г. № 103/пр
Форма № 5-ИП ТС
Финансовый план
ООО "Красноярская сетевая компания"
в сфере теплоснабжения на 2025 год
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | [5 empty] | По мероприятиям, согласно Форме 2-ИП ТС
|  | По видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа) |  |  | Всего | По годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
|  |  | Вид деятельности | указать вид |  | 2019 | 2025
1 | 2 |  | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6
1 | Собственные средства |  | x |  | 1653.027 | 0 | 1653.027
1.1 | амортизацинные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |  | теплоснабжение |  | 830.8757 | 0 | 830.8757 | п.3.2.1, п.4.1
1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке |  | теплоснабжение |  | 822.1513 | 0 | 822.1513 | п.3.2.1 | 1615.495 | 2151.75 | 1021.25 | 689.25
1.3 | экономия средств |  | x |  | 0 | 0 | 0
1.3.1 | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |  | x |  | 0 | 0 | 0
1.3.2 | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализцией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации |  | x |  | 0 | 0 | 0
1.4 | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |  | теплоснабжение |  | 0 |  | 0 |  | 75% | 72% | 74% | 0%
1.5 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |  | x |  | 0 | 0 | 0 |  | 1211.6212 | 1549.26 | 755.725 | 0
1.4.1 | доходы от основной деятельности |  |  |  | x | x | x
1.4.2 | инвестиционная составляющая
2 | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 |  | x |  | 0 | 0 | 0
3 | Средства, привлеченные на возвратной основе |  | x |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Кредиты |  | x |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Займы организаций |  | x |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Прочие привлеченные средства |  | x |  | 0 | 0 | 0
4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов |  | x |  | 0 | 0 | 0
5 | Прочие источники финансирования |  | x |  | 0 | 0 | 0
Итого по инвестиционной программе |  |  |  |  | 1653.027 | 0 | 1653.027
Директор | [7 empty] | Д.Г. Усенков

## износ
4
Плановый и фактический износ объектов централизованных систем теплоснабжения ООО "Красноярская сетевая компания" _________________________________________________________________ (наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения)
№ п/п | Наименование показателя | Фактическое значение | Плановые значения
|  | 2024 | 2025 | 2025
| 1 | 2 | 3 | 4
1 | Процент износа объектов централизованных систем теплоснабжения при реализации инвестиционной программы, % | 46.8016 | 54.3516
1.1 | Источники теплоснабжения, в том числе: | 50.8682 | 57.2247 |  | По всей котельной по 3 приложению
1.1.1 | Cистема водоподготовки на котельной мкр.Видный | 0 | 2.5
1.1.2 | Золоулавливающее оборудование (2 шт.) | 0 | 2.5
1.2 | Тепловые сети | 32.1078 | 42.1078
2 | Процент износа объектов централизованных систем теплоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, % | 46.8016 | 61.6376
2.1 | Источники теплоснабжения, в том числе: | 50.8682 | 68.6705
2.1.1 | Cистема водоподготовки на котельной мкр.Видный | 0 | 0
2.1.2 | Cистема водоподготовки на котельной мкр.Видный | 0 | 0
2.2 | Тепловые сети | 32.1078 | 42.1078
Директор |  |  | Д.Г. Усенков

## аморт 2024
ООО "КСК"
Ведомость амортизации ОС за 2024 г.
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
Отбор: Основное средство В группе из списка "Модульная котельная Видны...; Наружная сеть теплоснабже...; Экскаватор одноковшовый Э..."
Сортировка: Начисление амортизации (ВР) По возрастанию, Начисление амортизации (Контроль) По возрастанию
Группа учета ОС | На начало периода |  |  | За период |  |  |  | На конец периода
Основное средство, Инвентарный номер, Дата принятия к учету, Первоначальная стоимость | Стоимость | Амортизация (износ) | Остаточная стоимость | Увеличение стоимости | Начисление амортизации (износа) | Уменьшение стоимости | Списание амортизации (износа) | Стоимость | Амортизация (износ) | Остаточная стоимость
Здания | 1125000 | 499316.86 | 625683.14 |  | 207845.4 |  |  | 1125000 | 707162.26 | 417837.74
Бытовка 6м, БП-000250, 30.08.2021, 250 000.00 | 250000 | 83333.32 | 166666.68 |  | 35714.28 |  |  | 250000 | 119047.6 | 130952.4
| 250000 | 83333.32 | 166666.68 |  | 35714.28 |  |  | 250000 | 119047.6 | 130952.4
Пристройка к модулю котельной, БП-000245, 27.07.2021, 375 000.00 | 375000 | 178278.66 | 196721.34 |  | 73770.48 |  |  | 375000 | 252049.14 | 122950.86
| 375000 | 178278.66 | 196721.34 |  | 73770.48 |  |  | 375000 | 252049.14 | 122950.86
Бытовое помещение, БП-000247, 27.07.2021, 500 000.00 | 500000 | 237704.88 | 262295.12 |  | 98360.64 |  |  | 500000 | 336065.52 | 163934.48
| 500000 | 237704.88 | 262295.12 |  | 98360.64 |  |  | 500000 | 336065.52 | 163934.48
Машины и оборудование (кроме офисного) | 2116749.99 | 627427.75 | 1489322.24 |  | 319006.2 |  |  | 2116749.99 | 946433.95 | 1170316.04
Котел водогрейный КВр-1,25, БП-000298, 25.10.2021, 511 666.66 | 511666.66 | 156509.86 | 355156.8 |  | 72235.32 |  |  | 511666.66 | 228745.18 | 282921.48
| 511666.66 | 156509.86 | 355156.8 |  | 72235.32 |  |  | 511666.66 | 228745.18 | 282921.48
Насос Etaline GN 080-210/1852 G11, БП-000244, 27.07.2021, 95 000.00 | 95000 | 95000 | [5 empty] | 95000 | 95000
| 95000 | 95000 | [5 empty] | 95000 | 95000
Узел учета, БП-000248, 27.07.2021, 115 000.00 | 115000 | 90135.16 | 24864.84 |  | 24864.84 |  |  | 115000 | 115000
| 115000 | 90135.16 | 24864.84 |  | 24864.84 |  |  | 115000 | 115000
Узел учета, БП-000249, 27.07.2021, 115 000.00 | 115000 | 90135.16 | 24864.84 |  | 24864.84 |  |  | 115000 | 115000
| 115000 | 90135.16 | 24864.84 |  | 24864.84 |  |  | 115000 | 115000
Дизельная станция 100GF2(100кВт), БП-000243, 27.07.2021, 150 000.00 | 150000 | 90625 | 59375 |  | 37500 |  |  | 150000 | 128125 | 21875
| 150000 | 90625 | 59375 |  | 37500 |  |  | 150000 | 128125 | 21875
Котел водогрейный КВр-1,25, БП-000518, 03.10.2022, 503 333.33 | 503333.33 | 82901.98 | 420431.35 |  | 71058.84 |  |  | 503333.33 | 153960.82 | 349372.51
| 503333.33 | 82901.98 | 420431.35 |  | 71058.84 |  |  | 503333.33 | 153960.82 | 349372.51
Котел водгрейный КВр-1,6ТТ (Ду42), БП-000547, 12.09.2023, 626 750.00 | 626750 | 22120.59 | 604629.41 |  | 88482.36 |  |  | 626750 | 110602.95 | 516147.05
| 626750 | 22120.59 | 604629.41 |  | 88482.36 |  |  | 626750 | 110602.95 | 516147.05
Сооружения | 5385400.75 | 1313598.18 | 4071802.57 |  | 656443.74 |  |  | 5385400.75 | 1970041.92 | 3415358.83
Наружная сеть теплоснабжения 5 очередь протяженность 560м п. Элита, ул. Видная-пер. Березовый, БП-000493, 26.01.2022, 1 050 000.00 | 1050000 | 201250 | 848750 |  | 105000 |  |  | 1050000 | 306250 | 743750
| 1050000 | 201250 | 848750 |  | 105000 |  |  | 1050000 | 306250 | 743750
Открытый угольный склад, БП-000246, 27.07.2021, 150 000.00 | 150000 | 51176.52 | 98823.48 |  | 21176.46 |  |  | 150000 | 72352.98 | 77647.02
| 150000 | 51176.52 | 98823.48 |  | 21176.46 |  |  | 150000 | 72352.98 | 77647.02
Модульная котельная МКУ, БП-000239, 27.07.2021, 500 000.00 | 500000 | 170588.15 | 329411.85 |  | 70588.23 |  |  | 500000 | 241176.38 | 258823.62
| 500000 | 170588.15 | 329411.85 |  | 70588.23 |  |  | 500000 | 241176.38 | 258823.62
Модульная котельная МКУ, БП-000240, 27.07.2021, 500 000.00 | 500000 | 170588.15 | 329411.85 |  | 70588.23 |  |  | 500000 | 241176.38 | 258823.62
| 500000 | 170588.15 | 329411.85 |  | 70588.23 |  |  | 500000 | 241176.38 | 258823.62
Модульная котельная МКУ, БП-000241, 27.07.2021, 500 000.00 | 500000 | 170588.15 | 329411.85 |  | 70588.23 |  |  | 500000 | 241176.38 | 258823.62
| 500000 | 170588.15 | 329411.85 |  | 70588.23 |  |  | 500000 | 241176.38 | 258823.62
Модульная котельная МКУ, БП-000242, 27.07.2021, 500 000.00 | 500000 | 170588.15 | 329411.85 |  | 70588.23 |  |  | 500000 | 241176.38 | 258823.62
| 500000 | 170588.15 | 329411.85 |  | 70588.23 |  |  | 500000 | 241176.38 | 258823.62
Ограждение котельной "Видный", БП-000546, 04.10.2023, 685 400.75 | 685400.75 | 16319.06 | 669081.69 |  | 97914.36 |  |  | 685400.75 | 114233.42 | 571167.33
| 685400.75 | 16319.06 | 669081.69 |  | 97914.36 |  |  | 685400.75 | 114233.42 | 571167.33
Наружные сети теплоснабжения 1073 м к.№ 24:11:0340101:1620 (Элита), БП-000237, 27.07.2021, 1 500 000.00 | 1500000 | 362500 | 1137500 |  | 150000 |  |  | 1500000 | 512500 | 987500
| 1500000 | 362500 | 1137500 |  | 150000 |  |  | 1500000 | 512500 | 987500
Транспортные средства | 3136792.07 | 1254716.88 | 1882075.19 |  | 627358.43 |  |  | 3136792.07 | 1882075.31 | 1254716.76
Экскаватор одноковшовый ЭО 2626, БП-000314, 22.12.2021, 3 136 792.07 | 3136792.07 | 1254716.88 | 1882075.19 |  | 627358.43 |  |  | 3136792.07 | 1882075.31 | 1254716.76
| 3136792.07 | 1254716.88 | 1882075.19 |  | 627358.43 |  |  | 3136792.07 | 1882075.31 | 1254716.76
Итого | 11763942.81 | 3695059.67 | 8068883.14 |  | 1810653.77 |  |  | 11763942.81 | 5505713.44 | 6258229.37
| Главный бухгалтер |  |  |  | Л.К.Блохина

## расчет аморт
5
6. Расчет амортизационных отчислений основных средств, возникающих в связи с реализацией инвестиционной программы ООО "Красноярская сетевая компания" _____________________________________________________________________________________________________ (наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения)
№ п/п | Наименование оборудования | Амортиза- ционная группа | Балансовая стоимость 2025 года, руб. | Месяц и год ввода в эксплуатацию |  |  | Срок полезного использования, мес. | Годовая сумма амортизации за период регулирования (2025 год), руб. | Среднегодовая стоимость ОС, руб. | Налог на имущество 2025 года, руб. | Остаточная стоимость на период регулирования (2025 год), руб. | Годовая сумма амортизации за период регулирования (2025 год), руб. | Годовая сумма амортизации за период регулирования с учетом 2024 года), руб. | Среднегодовая стоимость ОС, руб. | Налог на имущество 2025 год, руб. | Остаточная стоимость на период регулирования (2025 год), руб. | Годовая сумма амортизации за период регулирования (… год), руб. | Годовая сумма амортизации за период регулирования с учетом i года), руб. | Среднегодовая стоимость ОС, руб. | Налог на имущество … год, руб. | Остаточная стоимость на период регулирования (… год), руб. | Годовая сумма амортизации за период регулирования (i+(n+1) год), руб. | Годовая сумма амортизации за период регулирования с учетом i года), руб. | Среднегодовая стоимость ОС, руб. | Налог на имущество i+(n+1) год, руб. | Остаточная стоимость на период регулирования (i+(n+1) год), руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Система водоподготовки | 5 | 1027956.89 | 09.2025 |  |  | 120 | 25698.9222 |  |  | 1002257.9677 | 1.2992 | #N/A |  |  | #N/A
2 | Золоулавливающее оборудование | 5 | 312535 | 09.2025 |  |  | 120 | 7813.375 |  |  | 304721.625
3 | Золоулавливающее оборудование | 5 | 312535 | 09.2025 |  |  | 120 | 7813.375 |  |  | 304721.625
Итого |  |  | 1653026.89 |  |  |  |  | 41325.6723 |  |  | 1611701.2178 | 1.2992 | #N/A | 0 | 0 | #N/A
| Главный бухгалтер |  |  |  |  | Л.К.Блохина
7. Расчет амортизационных отчислений существующих основных средств ООО "Красноярская сетевая компания" _____________________________________________________________________________________________________ (наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения)
№ п/п | Наименование оборудования | Амортиза- ционная группа | дата ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость, руб. | Срок полезного использования, мес. | Годовая сумма амортизации за период регулирования (2025 год), руб. | Среднегодовая стоимость ОС, руб. | Налог на имущество 2025 года, руб. | Остаточная стоимость на период регулирования (2025 год), руб. | [7 empty] | Годовая сумма амортизации за период регулирования с учетом i года), руб. | Среднегодовая стоимость ОС, руб. | Налог на имущество i+(n+1) год, руб. | Остаточная стоимость на период регулирования (i+(n+1) год), руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [7 empty] | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Наружная сеть теплоснабжения 5 очередь протяженность 560м п. Элита, ул. Видная-пер. Березовый | 5 | 2022-01-26 | 1050000 | 120 | 105000 | 691250.1 | 15207.52 | 638750
2 | Ограждение котельной "Видный", БП-000546, 04.10.2023, 1 051 338.92 | 4 | 2023-10-04 | 685400.75 | 84 | 97914.36 | 0 | 0 | 473252.97
3 | Наружные сети теплоснабжения 1073 м к.№ 24:11:0340101:1620 (Элита) | 5 | 2022-01-26 | 1500000 | 120 | 150000 | 912500.14 | 20075.03 | 837500
4 | Узел учета, БП-000248, 27.07.2021, 115 000.00 | 3 | 2021-07-27 | 115000 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Узел учета, БП-000249, 27.07.2021, 115 000.00 | 3 | 2021-07-27 | 115000 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Дизельная станция 100GF2(100кВт), БП-000243, 27.07.2021, 150 000.00 | 3 | 2021-07-27 | 150000 | 48 | 21875 | 0 | 0 | 0
7 | Бытовка 6м, БП-000250, 30.08.2021, 250 000.00 | 4 | 2021-08-30 | 250000 | 84 | 35714.28 | 0 | 0 | 95238.12
8 | Пристройка к модулю котельной, БП-000245, 27.07.2021, 375 000.00 | 4 | 2021-07-27 | 375000 | 61 | 73770.5 | 0 | 0 | 49180.36
9 | Бытовое помещение, БП-000247, 27.07.2021, 500 000.00 | 4 | 2021-07-27 | 500000 | 61 | 98360.64 | 0 | 0 | 65573.84
10 | Экскаватор одноковшовый ЭО 2626, БП-000314, 22.12.2021, 3 136 792.07 | 3 | 2021-12-22 | 3136792.07 | 60 | 627358.43 | 0 | 0 | 627358.33
11 | Котел водогрейный КВр-1,25, БП-000518, 03.10.2022, 503 333.33 | 5 | 2022-10-03 | 503333.33 | 85 | 71058.84 | 0 | 0 | 278313.67
12 | Открытый угольный склад, БП-000246, 27.07.2021, 150 000.00 | 5 | 2021-07-27 | 150000 | 85 | 21176.46 | 0 | 0 | 56470.56
13 | Модульная котельная МКУ, БП-000239, 27.07.2021, 500 000.00 | 5 | 2021-07-27 | 500000 | 85 | 70588.23 | 0 | 0 | 188235.39
14 | Модульная котельная МКУ, БП-000240, 27.07.2021, 500 000.00 | 5 | 2021-07-27 | 500000 | 85 | 70588.23 | 0 | 0 | 188235.39
15 | Модульная котельная МКУ, БП-000241, 27.07.2021, 500 000.00 | 5 | 2021-07-27 | 500000 | 85 | 70588.23 | 0 | 0 | 188235.39
16 | Модульная котельная МКУ, БП-000242, 27.07.2021, 500 000.00 | 5 | 2021-07-27 | 500000 | 85 | 70588.23 | 0 | 0 | 188235.39
17 | Котел водгрейный КВр-1,6ТТ (Ду42), БП-000547, 12.09.2023, 626 750.00 | 5 | 2023-09-12 | 626750 | 85 | 88482.36 | 0 | 0 | 427664.69
18 | Котел водогрейный КВр-1,25, БП-000298, 25.10.2021, 511 666.66 | 5 | 2021-10-25 | 511666.66 | 85 | 72235.32 | 0 | 0 | 210686.16
19 | Насос Etaline GN 080-210/1852 G11, БП-000244, 27.07.2021, 95 000.00 | 2 | 2021-07-27 | 95000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  | 11763942.81 |  | 1745299.11 | 1603750.24 | 35282.55 | 4512930.26
| Главный бухгалтер |  |  |  |  | Л.К.Блохина
*дата в формате дд.мм.гггг

## тариф
7
Предварительный расчет тарифа на тепловую энергию с учетом реализации инвестиционной программы ООО "Красноярская сетевая компания" (наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения)
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Базовое значение 2024 год | 1 полугодие 2025 г | 2 полугодие 2025 г | 2025 | 2025
|  | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 23047.66 | 11730.6012 | 13129.4381 | 24860.0392 | #N/A
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 21364.48 | 10682.24 | 11502.8184 | 22185.0584 | #N/A
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 12506.87 | 6253.435 | 6767.0989 | 13020.5339 | 13431.7223
| 1.1.1.1 | индекс эффективности расходов |  |  |  |  | 1 | 1
| 1.1.1.2 | индекс потребительских цен |  |  |  |  | 104.2 | 104.2
| 1.1.1.3 | индекс количества активов |  |  |  |  | 0.0092 | 0
| 1.1.2 | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 5710.54 | 2855.27 | 3026.5862 | 5881.8562 | 5970.23
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы, в том числе | тыс. руб. | 3147.07 | 1573.535 | 1709.1334 | 3282.6684 | #N/A
| 1.1.3.1 | возврат займов и кредитов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.2 | проценты по займам и кредитам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 789.55 | 394.775 | 436.1007 | 830.8757 | 0.0012992 |  | 4.1358 | #N/A
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 196.0757 | 696.5757 | 892.6513 | 0 | 1653.027
| 1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. |  | 196.0757 | 626.0757 | 822.1513
| 1.3.2 | Иные экономичеси обоснованные расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 70.5 | 70.5 | 0
| 1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 893.63 | 457.5105 | 493.9433 | 951.4538 | #N/A | 1653.027
| 2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | -2273.48 | 0 | 0 | 0
| 3 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 49.0189 | 174.1439 | 223.1628 | 0
| 4 | Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | тыс. руб.
| 5 | Итого НВВ | тыс. руб. | 20774.18 | 11779.6201 | 13303.582 | 25083.2021 | #N/A | 3.5588 | %
| 6 | Сглаживание НВВ | тыс. руб. | 0
| 7 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 20774.18 | 11779.6201 | 13303.582 | 25083.2021 | #N/A
| 8 | Тариф на теплоснабжение | руб. /Гкал
|  | с 01.01.ХХ до 30.06.ХХ | руб. /Гкал | 4943.28 | 5931.4339 |  | 5931.4339 | #N/A | 4943280
|  | с 01.07.ХХ до 31.12.ХХ | руб. /Гкал | 5931.43 |  | 7076.2417 | 7076.2417 | #N/A
| 9 | Объем теплоснабжения (реализация) | Гкал | 3866 | 1985.965 | 1880.035 | 3866 | 3866
| 10 | Темп роста тарифа | % | 120 | 100.0001 | 119.3007 | 109.386 | #N/A
| Директор | [5 empty] | Усенков Д.Г.

## Расчет выбросов котлы факт 2023
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, их очистки и утилизации до и после установки золоуловителей ЦН-15-400*4УП.
Расчет выполнен на основании инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выполненной Филиалом "ЦЛАТИ по Енисейскому региону" ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО" и в соответствии:
1. | Методикой определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 т пара а час или менее 20 Гкал/час, Москва, 1999г.
2. | Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, НИИ Атмосфера, 2012г.
Исходные данные:
Золоуловитель ЗУ 1-1, производительностью 3375 м3/ч.
Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно п. 1.6, АN = |  |  |  | 0.8
Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно п. 1.6, АNO = |  |  |  | 0.13
Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях, ȵз = |  |  |  | 0.85
Вид топлива: Бурый уголь
Котел: Водогрейный
Топка: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива
Золовое помещение имеется
№ п/п | Наименование показателя | Обозна-чение | Метод, формула определения | Ед.изм | Котел КВм-1,25К | Котел КВр-1,25К | Котел КВр-1,74К | Котел КВр-1,25К | Котел КВм-1,25К | Итого
| Фактический расход топлива | В |  | т/год | 680 | 591 | 586 | 593 | 545.73 | 2995.73 | 0
| Максимальный расход топлива | В' |  | кг/с | 0.033634 | 0.029232 | 0.028985 | 0.029331 | 0.026993 |  | 0.0021563
|  |  | В' * 1000 | грамм/с | 33.6341 | 29.232 | 28.9846 | 29.3309 | 26.9928
| Количество дней работы котла в год | Dг |  |  | 234 | 234 | 234 | 234 | 234
| Количество часов работы котла в сутки | _S_ |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива | Q3 | По таблице 5.1 из 2 | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Коэффициент уменьшения потерь тепла в связи с наличием средств возврата уноса | Кун |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33
| Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива | Q4 | Q4 + (Kун - 1)* Q4УН | % | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76
| Потери тепла с уносом | Q4УН | Kун * Q4УН | % | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66
| Низшая теплота сгорания топлива | QRI |  | МДж/кг | 16.3167 | 16.3167 | 16.3167 | 16.3167 | 16.3167 | 3897 | ккал/кг | 3897 | 16.3167
| Расчетный расход топлива на котел | Вр | В * (1 - Q4 / 100) | т/год | 640.832 | 556.9584 | 552.2464 | 558.8432 | 514.296
|  |  |  | кг/сек | 0.031697 | 0.027548 | 0.027315 | 0.027641 | 0.025438
| Средний расчетный расход топлива на один котел | В'ср | Вр / (Dr * _S_ * 3,6) | кг/с | 0.031697 | 0.027548 | 0.027315 | 0.027641 | 0.025438
| Средняя фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу | QT | QRI * В'ср | МВт | 0.51719 | 0.4495 | 0.44569 | 0.45102 | 0.41507
| Максимальная тепловая мощность котла по введенному в топку теплу | Q'T | QRI * В'р | МВт | 0.51719 | 0.4495 | 0.44569 | 0.45102 | 0.41507
| Номинальная тепловая мощность котла | QН |  | МВт | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
| Максимальная фактическая тепловая мощность котла | Q'ф |  | МВт | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
| Средняя фактическая тепловая мощность котла | Qф |  | МВт | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Относительная тепловая нагрузка котла (средн.) | Ǭ | QФ / QН |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24
| Относительная тепловая нагрузка котла (макс.) | Ǭ' | Q'Ф / QН |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Коэффициент избытка воздуха в топке | αТ |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| Характеристика гранулометрического состава топлива остаток - на сите с размером ячеек 6 мм | R6 |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Зеркало горения | F | По паспортным данным | м2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
| Тепловое напряжение зеркала горения (макс) | Q'R | Q'Т / F | МВт/м2 | 0.43099 | 0.37458 | 0.37141 | 0.37585 | 0.34589
| Тепловое напряжение зеркала горения (сред) | QR | QТ / F | МВт/м2 | 0.43099 | 0.37458 | 0.37141 | 0.37585 | 0.34589
1 | Расчет выбросов оксидов азота
| Поправочный коэффициент | KN |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| Удельный выброс оксидов азота при слоевом сжигании твердого топлива |  | Формула 31
| средний | КTNO2 | KN * 10-3 * αТ * (1 + 5,46 * (100-R6) / 100) * (QRI * QR)0,25 | г/МДж | 0.28929 | 0.27933 | 0.27873 | 0.27956 | 0.27382
| максимальный | К'TNO2 | KN * 10-3 * αТ * (1 + 5,46 * (100-R6) / 100) * (QRI * Q'R)0,25 | г/МДж | 0.28929 | 0.27933 | 0.27873 | 0.27956 | 0.27382
| Степень рециркуляции дымовых газов | R |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Коэффициент пересчета для определения максимально разового выброса | Кп |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Максимальный разовый выброс | М'NOX | B'P * QRI * K'TNO2 * βR * КП * МК | г/сек | 0.14962 | 0.12556 | 0.12423 | 0.12609 | 0.11365
| Коэффициент пересчета для определения валового выброса | Кп |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
| Валовый выброс | МNOX | BP * QRI * KTNO2 * βR * КП * NК | т/год | 3.0249 | 2.5384 | 2.5116 | 2.5492 | 2.2978
Примесь: 0301 Азота диоксид
| Максимальный разовый выброс | М'NO2 | АN * M'NOX | г/сек | 0.1197 | 0.10044 | 0.099383 | 0.10087 | 0.090921
| Валовый выброс | МNO2 | АN * MNOX | т/год | 2.42 | 2.0307 | 2.0093 | 2.0393 | 1.8382
Примесь: 0304 Азота (II) диоксид
| Максимальный разовый выброс | М'NO | АNO * M'NOX | г/сек | 0.019451 | 0.016322 | 0.01615 | 0.016391 | 0.014775
| Валовый выброс | МNO | АNO * MNOX | т/год | 0.39324 | 0.33 | 0.32651 | 0.33139 | 0.29871
2 | Расчет выбросов оксида углерода
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах сгорания оксида углерода | R |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Количество оксида углерода, образующегося на единицу тепла, выделяющегося при горении топлива | КСО | Таблица В2 | кг/ГДж | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Примесь: 0337 Углерода оксид
| Максимальный разовый выброс ЗВ | М'СO | 10-3 * В' * QRI * KCO * (1 - Q4/100) * MK | г/сек | 1.0344 | 0.89899 | 0.89139 | 0.90204 | 0.83013
| Валовый выброс ЗВ | МСO | 10-3 * В * QRI * KCO * (1 - Q4/100) * NK | т/год | 20.9126 | 18.1755 | 18.0217 | 18.237 | 16.7833
3 | Расчет выбросов оксида серы
| Содержание серы в топливе на рабочую массу | SR |  | % | 0.1972 | 0.1972 | 0.1972 | 0.1972 | 0.1972
| Содержание сероводорода в топливе на рабочую массу | H2S |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вид шлакоудаления твердое
| Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле | ɳ'SO2 | стр. 17 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Примесь: 0330 Сера диоксид
| Максимальный разовый выброс ЗВ | М'SO | 0,02 * B' * SR * (1-ɳ'SO2) * (1-ɳ''SO2) *MK | г/сек | 0.10612 | 0.11529 | 0.11432 | 0.11568 | 0.10646
| Валовый выброс ЗВ | МSO | 0,02 * B * SR * (1-ɳ'SO2) * (1-ɳ''SO2) *NK | т/год | 2.1455 | 2.3309 | 2.3112 | 2.3388 | 2.1524
4 | Расчет выбросов твердых частиц
| Зольность топлива | AR |  | % | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08
| Доля золы, уносимой газами из котла (доля золы топлива в уносе) | Аун |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях (в расчете не учитывается влияние сероулавливающих установок) | ɳз |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85
Тип и марка золоуловителя: ЗУ 1-1
Примесь: 0328 Углерод
| Максимальный разовый выброс сажи | М'С | 0,01 * В' * Q4ун * QRI / 32,68 * (1-ɳЗ) * МК | г/сек | 0.016625 | 0.014449 | 0.014327 | 0.014498 | 0.013342
| Валовый выброс сажи | МС | 0,01 * В * Q4ун * QRI / 32,68 * (1-ɳЗ) * NК | т/год | 0.33612 | 0.29213 | 0.28966 | 0.29312 | 0.26975
Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие)
| Максимальный разовый выброс золы | М'З | 0,01 * В' * Аун * АR * (1-ɳЗ) * МК | г/сек | 0.041168 | 0.03578 | 0.035477 | 0.035901 | 0.033039
| Валовый выброс золы | МЗ | 0,01 * В * Аун * АR * (1-ɳЗ) * NК | т/год | 0.83232 | 0.72338 | 0.71726 | 0.72583 | 0.66797
5 | Расчет выбросов бенз(а)пирена:
| Коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания на выходе из топки | А''Т |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
| Коэффициент, характеризующий тип колосниковой решетки и вид топлива | А |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| Температура воды на выходе из котла для водогрейных котлов | ТН |  | 0С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
| Коэффициент, характеризующий температурный уровень экранов | R |  |  | 290 | 290 | 290 | 290 | 290
| Коэффициент, учитывающий среднюю нагрузку котла | Кд | (QH / QФ)1,2 |  | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543
| Коэффициент, учитывающий максимальную нагрузку котла | К'д | (QH / Q'Ф)1,2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Степень очистки газов в золоуловителе | ɳЗУV | ɳЗ * 100 | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| Температура газов перед золоуловителем | Т'ЗУ |  | 0С | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| Коэффициент, учитывающий снижение улавливающей способности золоуловителем бенз(а)пирена | Z |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| Коэффициент, учитывающий степень улавливания бенз(а)пирена золоуловителем | КЗУ | 1 - ɳЗУV * Z / 100 |  | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32
Концентрация бенз(а)пирена в сухих дымовых газов, приведенная к избытку воздуха а=1,4
| при средней нагрузке | СБП | 10-3 * ((А * QRI) / (e2,5*a''m)) + R/tн )* Кд * КЗУ * а''m /1,4 | мг/нм3 | 0.0075996 | 0.0075996 | 0.0075996 | 0.0075996 | 0.0075996
| при максимальной нагрузке | С'БП | 10-3 * ((А * QRI) / (e2,5*a''m)) + R/tн )* К'д * КЗУ * а''m /1,4 | мг/нм3 | 0.001371 | 0.001371 | 0.001371 | 0.001371 | 0.001371
6 | Расчет объема сухих дымовых газов ведется по приближенной формуле (7)
| Коэффициент, учитывающий характер топлива | К | стр. 8 |  | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375
| Объем сухих газов при сжигании 1 кг (нм3) топлива | VСГ | К * QRI |  | 6.1188 | 6.1188 | 6.1188 | 6.1188 | 6.1188
Примесь: 0703 Бен(а)пирен
| Объемный расход ГВС | _VO_ | VСГ * В'Р *МК | нм3/с | 0.19395 | 0.16856 | 0.16714 | 0.16913 | 0.15565
| Расчетный расход топлива на котел | В'Р | В'Р * 3,6 | т/час | 0.11411 | 0.099174 | 0.098334 | 0.099509 | 0.091577
| Средний расчетный расход топлива на котел | В'СР | В'СР * 3,6 | т/час | 0.11411 | 0.099174 | 0.098334 | 0.099509 | 0.091577
| Коэффициент пересчета | КП | 0,278 * 10-3 |  | 0.000278 | 0.000278 | 0.000278 | 0.000278 | 0.000278
| Разовый выброс при средней нагрузке | GS | СБП * VСГ * В'СР * КП* МК | г/сек | 1.4751e-06 | 1.282e-06 | 1.2712e-06 | 1.2864e-06 | 1.1838e-06
| Разовый выброс при максимальной нагрузке | GM | С'БП * VСГ * В'Р * КП* МК | г/сек | 2.6612e-07 | 2.3129e-07 | 2.2933e-07 | 2.3207e-07 | 2.1357e-07
| Максимальный разовый выброс ЗВ | М'БП | MAX(GS,GM) | г/сек | 1.4751e-06 | 1.282e-06 | 1.2712e-06 | 1.2864e-06 | 1.1838e-06
| Валовый выброс ЗВ | МБП | СБП * VСГ * ВР * 10-6* NК | т/год | 2.9799e-05 | 2.5899e-05 | 2.568e-05 | 2.5986e-05 | 2.3915e-05
| Итого выбросы | Код
| Азота диоксид | 0301 |  | г/с | 0.1197 | 0.10044 | 0.099383 | 0.10087 | 0.090921 | 0.51131
|  |  |  | т/год | 2.42 | 2.0307 | 2.0093 | 2.0393 | 1.8382 | 10.3375
| Азот (II) оксид | 0304 |  | г/с | 0.019451 | 0.016322 | 0.01615 | 0.016391 | 0.014775 | 0.083089
|  |  |  | т/год | 0.39324 | 0.33 | 0.32651 | 0.33139 | 0.29871 | 1.6799
| Углерод | 0328 |  | г/с | 0.016625 | 0.014449 | 0.014327 | 0.014498 | 0.013342 | 0.073242
|  |  |  | т/год | 0.33612 | 0.29213 | 0.28966 | 0.29312 | 0.26975 | 1.4808
| Сера диоксид | 0330 |  | г/с | 0.10612 | 0.11529 | 0.11432 | 0.11568 | 0.10646 | 0.55787
|  |  |  | т/год | 2.1455 | 2.3309 | 2.3112 | 2.3388 | 2.1524 | 11.2788
| Углерода оксид | 0337 |  | г/с | 1.0344 | 0.89899 | 0.89139 | 0.90204 | 0.83013 | 4.5569
|  |  |  | т/год | 20.9126 | 18.1755 | 18.0217 | 18.237 | 16.7833 | 92.1301
| Бенз/а/пирен | 0703 |  | г/с | 1.4751e-06 | 1.282e-06 | 1.2712e-06 | 1.2864e-06 | 1.1838e-06 | 6.4985e-06
|  |  |  | т/год | 2.9799e-05 | 2.5899e-05 | 2.568e-05 | 2.5986e-05 | 2.3915e-05 | 0.00013128
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | 2908 |  | г/с | 0.041168 | 0.03578 | 0.035477 | 0.035901 | 0.033039 | 0.18137
|  |  |  | т/год | 0.83232 | 0.72338 | 0.71726 | 0.72583 | 0.66797 | 3.6668
Расчет снижения негативного воздействия на окружающую среду
№ п/п | Загрязняющие вещества |  | Поступило на ЗУ 1-1, тонн | Из поступивших на очистку - уловлено и обезврежено, тонн |  | Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ по факту за 2023 год (золоуловителями ЗУ 1-1), тонн |  | Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ по факту за 2023 год (золоуловителями ЦН-15-400*4УП)*, тонн |  | Снижение негативного воздействия на окружающую среду, %
|  |  |  | всего | из них утилизировано
| Азота диоксид |  | 10.3375
| Азот (II) оксид |  | 1.6799
1 | Итого пересчет NO2 |  | 12.9077 | 12.9077 | 10.9716 | 1.9362 |  | 1.6135 |  | 16.6667
2 | Сера диоксид |  | 11.2788 | 11.2788 | 9.587 | 1.6918 |  | 1.4098 |  | 16.6667
3 | Углерода оксид |  | 92.1301 | 92.1301 | 78.3105 | 13.8195 |  | 11.5163 |  | 16.6667
4 | Бенз/а/пирен |  | 3.4634e-05 | 3.4634e-05 | 2.9439e-05 | 5.195e-06 |  | 4.3292e-06 |  | 16.6667
5 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% |  | 3.6707 | 3.6707 | 3.1201 | 0.55061 |  | 0.45884 |  | 16.6667
| Итого |  | 119.9873 |  | 101.9892 | 17.9981 |  | 14.9984 |  | 16.6667 | 17.9981 | 14.9984
Примечание:
* | У золоуловителя ЦН-15-400*4УП на 25 % выше производительность по сравнению с ЗУ 1-1 (4500 м3/ч по сравнению с 3375 м3/ч), что позволит ориентировочно на 2,5% уменьшить объем выбросов в атмосферу.
| Зам.начальника ПТО | [5 empty] | Н.А. Мамчур
| 4500 | 100
| 3375 | 75

## перечень абон
Перечень перспективных абонентов с подключаемой нагрузкой, Гкал/час, МВт ООО "Красноярская сетевая компания" (наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения)
№ п/п | Год подклю-чения | Объект подключения (наименование объекта, адресные характеристики, реквизиты ТУ [при наличии]) | Подключаемая нагрузка, Гкал/час, МВт | Планируемые точки подключения (технического присоединения) к централизованным системам | Мероприятие реализуемое регулируемой организацией в соответствии с ТУ |  |  | Наименование мероприятия, реализуемого заявителем в соответствии с ТУ | Планируемая дата* подключения (технического присоединения) к централизованным системам
[5 empty] | Наименование | Источник финансирования | объем, тыс. руб., без НДС
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 2025 | п. Элита, ул. Центральная, участок 61 | 0.0035 | Существующий тепловой колодец | Модернизация теплоисточника и тепловых сетей | Амортизация, прибыль | 948.4581 | Модернизация тепловой сети с установкой регулирующей арматуры и выполнением гидравлической наладки тепловой сети. Проектные работы на модернизацию водоподготовки. Приобретение и монтаж оборудования водоподготовки. | 2025-09-15 | #N/A
2 | 2025 | п. Элита, ул. Дивная, 2 | 0.0026 | Существующий тепловой колодец |  |  | 704.5689 |  | 2025-09-15
… | …
* В соответствии с перечнем мероприятий
|  |  | 0.0061 |  |  |  | 1653.027
Директор |  |  |  |  | Д.Г. Усенков
Должность лица, уполномоченного представлять организацию |  |  |  |  | подпись |  | ФИО
*дата в формате дд.мм.гггг

## 6.1-ИП ТС
Приложение 6
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 16 фвраля 2023 г. № 103/пр
Форма № 6.1-ИП ТС
Отчет об исполнении инвестиционной программы
ООО "Красноярская сетевая компания"
в сфере теплоснабжения за год
№ п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятий |  | Год окончания реализации мероприятий |  | Стоимость мероприятий |  | Примечание
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подклчения потребителей
1.1.1
1.1.2
1.2 Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.2.2
1.3 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4 Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1 | x | x | x | x | x | x | x | x
3.1.2 | x | x | x | x | x | x | x | x
3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1 | x | x | x | x | x | x | x | x
3.2.2 | x | x | x | x | x | x | x | x
Всего по группе 3 | [5 empty] | x | x | x
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1
4.1.2
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5
Итого по инвестиционной программе | [5 empty] | x | x | x
Директор ООО "КСК" | [7 empty] | Усенков Д.Г.
М.П.

## 6.2-ИП ТС
Приложение 7
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 16 фвраля 2023 г. № 103/пр
Форма № 6.2-ИП ТС
Отчет о достижении плановых показателей
надежности и энергетической эффективности объектов системы
централизованного теплоснабжения
ООО "Красноярская сетевая компания"
за 2023 год
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловой сети |  | Количесвто прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников теловой энергии, т.н.т/Гкал |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Котельная "Видный", Красноярский край, Емельяновский район, п. Элита, ул. Широкая, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2381 | 0.2381 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Тепловая сеть п.Элита, мкр. "Видный", Красноярский край, Емельяновский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5823 | 1.584 | 2594.1 | 2594.1
Директор ООО "КСК" | [10 empty] | Усенков Д.Г.
М.П.